## 105年簡易自來水水質檢驗結果
簡易自來水水質檢驗結果	抽查檢測地點	pH 值 / (無單位	濁度 (NTU	色度 / (鉑鈷單位)	總硬度(mg/L)	大腸桿菌群(CFU/100mL)	硝酸鹽氮(mg/L)	亞硝酸鹽氮(mg/L)
105年1月簡易自來水水質檢驗結果	外埔區大同里簡易自來水	6.3	0.2	<5	177	31	5.97	0.02
飲用水水質標準		6.0-8.5	2	5	300	6	10	0.1
105年2月簡易自來水水質檢驗結果	清水區甲南社區簡易自來水	7.6	0.15	<5	149	<1	2.22	ND
105年2月簡易自來水水質檢驗結果	清水區國姓社區簡易自來水	7.3	0.2	<5	165	<1	1.65	ND
105年2月簡易自來水水質檢驗結果	大甲區水汴頭社區簡易自來水	7.4	0.1	<5	158	<1	1.22	ND
105年2月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區豐正一簡易自來水	6.9	0.1	<5	211	<1	2.9	ND
105年2月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區豐正二簡易自來水	6.9	0.1	<5	207	<1	2.93	ND
105年2月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區龍鳳社區簡易自來水	6.9	0.1	<5	211	<1	4.93	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	2	5	300	6	10	0.1
105年3月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區北勢社區(光正國小)簡易自來水	7.4	0.1	<5	220	<1	1.75	ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區舊正社區簡易自來水	7.2	0.15	<5	211	<1	1.47	ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區樂美家園簡易自來水	6.8	0.05	<5	208	<1	7.89	ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區樂塗城社區簡易自來水	7	0.1	<5	132	<1	2.02	ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區吉峰社區簡易自來水	6.9	0.1	<5	180	<1	0.6	ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果	沙鹿區犁份里古井水塔地下水	6.6	0.15	<5	80.6	<1	8.3	ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果	大肚區社腳社區第二簡易自來水	8	0.75	<5	97.8	<1	0.05	ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果	大肚區社腳社區第一簡易自來水	8.1	0.45	<5	132	<1	0.08	ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果	烏日區螺漂簡易自來水	7	0.1	<5	148	<1	0.82	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	2	5	300	6	10	0.1
105年4月簡易自來水水質檢驗結果	大肚區磺溪里	6.8	0.1	<5	156	<1	7.34	0.02
105年4月簡易自來水水質檢驗結果	大肚區王田	7.8	0.25	<5	89.2	51	<0.05(0.04)	<0.01(0.001)
105年4月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區五福里簡易自來水(五福國小)	7.2	0.1	<5	81.6	<1	0.28	ND
105年4月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區獅子城	6.9	0.1	<5	194	<1	5.39	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	2	5	300	6	10	0.1
105年5月簡易自來水水質檢驗結果	大肚區社腳社區第三簡易自來水	8.1	0.4	<5	91.4	<1	0.16	ND
105年5月簡易自來水水質檢驗結果	大里區樹王社區簡易自來水	7.2	1.1	<5	160	<1	1.93	ND
105年5月簡易自來水水質檢驗結果	外埔區大東里簡易自來水	6.2	0.25	<5	94.2	<1	9.26	<0.01
105年5月簡易自來水水質檢驗結果	梨山里福壽山簡易自來水管理委員會	8	0.55	<5	71.1	37	0.5	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	2	5	300	6	10	0.1
105年6月簡易自來水水質檢驗結果	東勢區明正里	7.2	0.1	<5	352	<1	8.58	ND
105年6月簡易自來水水質檢驗結果	東勢區新盛里	6.8	0.1	<5	112	56	4.64	ND
105年6月簡易自來水水質檢驗結果	新社區福興里第15鄰	7.8	9.5	10	99.5	80	0.85	<0.01(0.002)
105年6月簡易自來水水質檢驗結果	新社區福興里第16鄰	7.5	3	<5	255	2100	4.53	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	2	5	300	6	10	0.1
105年7月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區豐正一	6.6	0.05	<5	205	31	2.63	ND
105年7月簡易自來水水質檢驗結果	大甲區六塊厝	6.7	0.05	<5	137	<1		ND
105年7月簡易自來水水質檢驗結果	大肚區社腳社區第二	7.7	0.2	<5	91.8	<1		ND
105年7月簡易自來水水質檢驗結果	大肚區社腳社區第三	7.9	0.35	<5	81	<1		ND
105年7月簡易自來水水質檢驗結果	甲南社區	6.7	0.1	<5	154	<1		ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	2	5	300	6	10	0.1
105年8月簡易自來水水質檢驗結果	梨山里舊佳陽第33鄰	7.4	0.35	<5	97.1	36		ND
105年8月簡易自來水水質檢驗結果	大里區塗城社區	7	0.1	<5	131	<1		ND
105年8月簡易自來水水質檢驗結果	沙鹿區犁份	5.3	0.65	<5	72.8	<1		ND
105年8月簡易自來水水質檢驗結果	新社區協成里第七、八簡易自來水管理委員會水質	5.3	0.15	<5	43.6	<1	5.17	ND
105年8月簡易自來水水質檢驗結果	新社區新社里簡易自來水水質	5.3	0.1	<5	72.3	<1	9.96	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	2	5	300	6	10	0.1
105年9月簡易自來水水質檢驗結果	新社區中和里	7.4	2.5	<5	88.4	3000	0.69	ND
105年9月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市沙鹿區犁分里古井水塔	5.7	0.25	<5	69.6	70	8.06	ND
105年9月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區豐正一	6.8	0.05	<5	204	14	2.63	ND
105年9月簡易自來水水質檢驗結果	太平區太平市中政里公用水井	6.7	0.1	<5	168	<1	4.28	ND
105年9月簡易自來水水質檢驗結果	外埔區大東里706巷	6.1	0.1	<5	106	700	19.8	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	2	5	300	6	10	0.1
105年10月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區獅子城	7.5	0.45	<5	95.4	<1	1.07	ND
105年10月簡易自來水水質檢驗結果	台中市霧峰區龍鳳社區	6.9	0.1	<5	210	<1	5.35	0.01(0.001)
105年10月簡易自來水水質檢驗結果	台中市霧峰區樂美家園	6.8	0.05	<5	236	<1	8.14	ND
105年10月簡易自來水水質檢驗結果	新社區大南里	6.3	0.35	<5	80.6	350	7.1	<0.0
105年10月簡易自來水水質檢驗結果	新社區月湖里	5.6	0.15	<5	77	110	10.9	ND
105年10月簡易自來水水質檢驗結果	新社區崑山里	7.2	2.8	<5	122	270	1.94	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	2	5	300	6	10	0.1
105年11月簡易自來水水質檢驗結果	清水區國姓社區	7.2	0.1	<5	176	550	1.61	ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果	大肚區磺溪里	6.8	0.1	<5	167	150	7.33	0.02
105年11月簡易自來水水質檢驗結果	大肚區社腳社區第一	8.1	0.35	<5	134	80	0.08	-0.001
105年11月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區龍鳳社區	7	0.2	<5	198	850	4.48	<0.01(0.002)
105年11月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區北勢社區	7.4	0.2	<5	208	<1	2.29	ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區舊正社區	7.4	0.1	<5	203	120	1.6	ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區豐正二	7	0.05	<5	205	25	2.75	ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果	霧峰區吉峰社區	7.1	0.05	<5	183	<1	3.06	ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果	太平區太平市中政里公用水井	6.9	0.05	<5	158	75	4.02	ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果	大里區樹王社區簡易自來水	7.4	0.25	<5	158	<1	2.13	ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果	大肚區社腳社區第二	8	0.35	<5	90.7	30	<0.05(0.04)	ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果	大肚區社腳社區第三	8.2	0.45	<5	69.4	20	<0.05(0.03)	<0.01(0.003)