自來水水質檢驗結果（ 10 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烏日區五光路1031號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.64 | 84.0 |
| 烏日區太明路190號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.55 | 92.0 |
| 烏日區新興路312號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.48 | 108 |
| 烏日區三民街224號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.51 | 99.0 |
| 烏日區中山路二段252號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.53 | 105 |
| 烏日區中山路二段409號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.62 | 93.0 |
| 烏日區中山路三段341號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.68 | 101 |
| 烏日區信義街381巷1號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.65 | 93.0 |
| 烏日區五光路1060號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.72 | 185 |
| 烏日區溪南路一段575巷22號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.75 | 189 |
| 清水區大街路134號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 7.20 | 43.0 |
| 清水區文昌街10號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 6.84 | 42.0 |
| 清水區海濱路25-16號 | 6.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 7.23 | 31.0 |
| 清水區光華路145號 | 6.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 7.15 | 30.0 |
| 沙鹿區北勢東路829號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.24 | 102 |
| 沙鹿區鎮南路二段622號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.86 | 89.0 |
| 沙鹿區四平街73號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.35 | 141 |
| 沙鹿區中山路266-1號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.48 | 140 |
| 沙鹿區臺灣大道七段971號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.36 | 143 |
| 沙鹿區鎮南路一段152號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.38 | 134 |
| 台中工業區第三加壓站(工業17路) | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.43 | 125 |
| 龍井區遠東街158號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.38 | 138 |
| 龍井區遊園北路413號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.36 | 115 |
| 龍井區新興路40-20號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.41 | 248 |
| 龍井區新興路79號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.42 | 73.0 |
| 大甲區東陽村1號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.37 | 139 |
| 大甲區中山路568巷2號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.15 | 148 |
| 大甲區光明路226號 | 6.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.36 | 140 |
| 大甲區興安路102號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.99 | 153 |
| 大甲區三民路10號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.15 | 146 |
| 大甲區經國路518號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.36 | 148 |
| 大甲區中山路一段908巷1號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.41 | 131 |
| 大甲區中山路一段972號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.37 | 152 |
| 大甲區中山南路356號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.37 | 116 |
| 大甲區中山路二段508號 | 6.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.39 | 150 |
| 大甲區通天路152號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.37 | 138 |
| 大甲區臨江路63-6號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.33 | 133 |
| 大甲區中山路一段890號 | 6.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.38 | 134 |
| 大甲區中山路848-1號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.98 | 144 |
| 后里區三豐路352-1號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.35 | 142 |
| 后里區泉州路53號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.36 | 137 |
| 后里區甲后路151號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.33 | 144 |
| 后里區民生路71號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.34 | 141 |
| 后里區福德路124號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.36 | 145 |
| 太平區樹德路98-5號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.66 | 89.0 |
| 太平區大源路20-19號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.68 | 88.0 |
| 太平區東平路542號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.65 | 98.0 |
| 太平區新平路一段187號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.70 | 111 |
| 太平區太平路606號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.63 | 90.0 |
| 霧峰區花東新里中正路23號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.66 | 103 |
| 霧峰區花東新里中正路6號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.62 | 91.0 |
| 霧峰區吉峰里錦洲路461巷1號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.58 | 91.0 |
| 霧峰區吉峰里錦洲路425號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.59 | 96.0 |
| 霧峰區吉峰里錦洲路322-3號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.58 | 104 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |