## 1-12月水質檢驗結果
自來水水質檢驗結果	抽查檢測地點	pH 值 / (無單位	自由有效 / 餘氯(mg/L)	濁度 (NTU	色度 / (鉑鈷單位)	總硬度(mg/L)	大腸桿菌群(CFU/100mL)	硝酸鹽氮(mg/L)	亞硝酸鹽氮(mg/L)
105年1月自來水水質檢驗結果	后里區民生路71號	7.9	0.77	0.1	<5	184	<1	0.51	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	后里區三豐路352-1號	7.9	0.81	0.15	<5	192	<1	0.5	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	后里區泉州路53號	8	0.84	0.15	<5	174	<1	0.51	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	后里區甲后路151號	7.9	0.73	0.15	<5	183	1	0.51	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	后里區福德路124號	7.9	0.76	0.1	<5	179	<1	0.48	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	清水區大街路134號	7.9	0.74	0.15	<5	177	<1	0.52	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	清水區文昌街10號	6.4	0.62	0.15	<5	55.4	<1	7.83	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	清水區文昌街10號	6.5	0.53	0.15	<5	58.5	<1	7.56	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路25之16號	6.5	0.62	0.1	<5	61.5	<1	6.5	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路101之2號	6.5	0.64	0.15	<5	109	<1	7.94	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	清水區鰲峰路163之1號	6.4	0.66	0.2	<5	49.4	<1	7.67	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路829號	7.6	0.38	0.15	<5	136	<1	1.53	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路二段662號	7.7	0.32	0.15	<5	124	<1	1.56	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	沙鹿區四平街73號	7.9	0.54	0.1	<5	173	<1	0.56	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	沙鹿區中山路266-1號	7.9	0.64	0.15	<5	175	<1	0.62	ND
105年1月自來水水質檢驗結果	沙鹿區台灣大道7段971號	7.9	0.55	0.15	<5	172	<1	0.49	ND
飲用水水質標準		6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
105年2月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路 4段888號	7.6	0.68	1.3	<5	152	<1	1.59	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段 1200巷 6號	7.8	0.75	0.6	<5	109	<1	0.98	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路 415號	7.7	0.76	0.35	<5	112	<1	0.94	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段741號	7.8	0.76	0.2	<5	109	<1	0.92	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路455號	7.7	0.54	0.2	<5	111	<1	0.54	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路三段255號	7.8	0.51	0.3	<5	114	<1	0.92	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路二段285號	7.8	0.69	0.35	<5	121	<1	0.93	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	神岡區和平路16號	7.8	0.75	0.3	<5	150	<1	0.62	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路四段888號	7.1	0.68	0.25	<5	116	<1	1.37	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	大雅區秀山路36號	7.8	0.78	0.1	<5	147	<1	0.57	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	大雅區大雅路205號	7.8	0.68	0.15	<5	153	<1	0.58	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	大雅區學府路434號	7.7	0.73	0.1	<5	151	<1	0.63	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	大雅區雅環路二段286號	7.8	0.72	0.1	<5	162	<1	0.57	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	神岡區神林路74號	7.8	0.68	0.1	<5	159	<1	0.6	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	神岡區中正路26號	7.8	0.66	0.15	<5	142	<1	0.59	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	神岡區神岡路162號	7.8	0.74	0.1	<5	161	<1	0.58	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	神岡區中山路138-1號	7.5	0.73	0.1	<5	156	<1	0.59	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	大肚區自由路286巷8號	7.3	0.47	0.05	<5	105	<1	4.76	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	大肚區區自治路19號	7.8	0.52	0.1	<5	165	<1	0.68	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	大肚區沙田路二段600號	7.8	0.72	0.1	<5	159	<1	0.52	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	大肚區沙田路二段568號	7.8	0.68	0.1	<5	166	<1	0.5	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	大肚區自由路282號	7.5	0.57	0.1	<5	104	<1	4.66	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路一段152號	7.9	0.74	0.1	<5	169	<1	0.52	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	龍井區遊園北路412號	7.9	0.6	0.1	<5	174	<1	0.52	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	龍井區區遠東街158號	7.9	0.1	0.15	<5	155	<1	0.56	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	西屯區台中工業區第三加壓站	7.9	0.51	0.3	<5	177	<1	0.59	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區德泰街70巷5號	7.2	0.58		<5	151	<1	2.19	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區民生路141號	7.1	0.53	0.1	<5	149	<1	2.22	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區光明街76號	7.2	0.4		<5	154	<1	2.22	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路102巷12號	7.24	0.45	0.1	<5	157	<1	2.23	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路156號	7.2	0.49	0.1	<5	150	<1	2.22	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路602巷6號	7.1	0.49	0.3	<5	173	<1	1.71	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路642-10號	7	0.35	0.55	<5	169	<1	1.77	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路565-8號	7.1	0.45	0.25	<5	171	<1	1.75	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路493號	7	0.49	0.3	<5	192	<1	1.77	ND
105年2月自來水水質檢驗結果	霧峰區光復新村新生路57號	7	0.45	0.2	<5	179	<1	1.72	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區甲東路595號	7.3	0.57	0.1	<5	167	<1	0.52	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路568巷2號	7.4	0.57	0.1	<5	161	<1	0.52	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區興安路102號	7.3	0.53	0.1	<5	171	<1	0.51	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段908巷1號	7.4	0.49	0.1	<5	177	<1	0.51	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路808-1號	7.3	0.57	0.1	<5	168	<1	0.51	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段998-1號	7.3	0.49	0.1	<5	161	<1	0.48	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區中莊村中山南路356號	7.3	0.47	0.1	<5	175	<1	0.5	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路二段508號	7.4	0.49	0.1	<5	164	<1	0.52	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	大甲區通天路慈德宮	7.3	0.43	0.1	<5	166	<1	0.52	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	烏日區新興路312號	7.6	0.65	0.35	<5	124	<1	0.69	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段252號	8	0.61	0.2	<5	121	<1	0.79	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1060號	8	0.75	0.15	<5	203	<1	0.52	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	烏日區太明路成豐巷101弄46號	7.8	0.7	0.1	<5	210	<1	0.52	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段349號	7.8	0.6	0.15	<5	135	<1	0.71	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區正一街 8號	7.1	0.57	0.15	<5	161	<1	0.78	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區公園路8號	7	0.53	0.1	<5	147	<1	0.56	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區正二街6號	7.2	0.49	0.15	<5	146	<1	0.61	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街366號	7.2	0.67	0.2	<5	118	<1	0.61	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路2號(加油站)	7.8	0.48	0.25	<5	110	<1	0.81	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路18號(戶政事務所)	7.8	0.72	0.25	<5	114	<1	0.82	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	石岡區豐勢路1021號(分駐所)	7.9	0.74	0.25	<5	116	<1	0.73	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	新社區中和街5段8號	6.7	0.36	0.05	<5	70	<1	0.79	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	新社區中和街5段58號	6.5	0.36	0.1	<5	84	<1	0.55	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	新社區中和街4段98號	6.5	0.35	0.05	<5	62	<1	0.58	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區豐勢路678號(加油站)	7.1	0.61	0.15	<5	131	<1	1.18	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區新豐街58號	7.1	0.55	0.15	<5	126	<1	1.22	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街138號	6.9	0.46	0.15	<5	123	<1	1.19	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	東勢區東關路314之5號	7	0.48	0.15	<5	121	<1	0.2	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段741號	7.4	0.42	0.25	<5	114	<1	0.82	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路455號(富春國小)	7.6	0.57	0.25	<5	110	<1	0.82	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	潭子區中山路三段255號(天富汽車)	7.8	0.51	0.25	<5	115	<1	1.22	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	潭子區潭子街三段81號(潭子農會)	7.8	0.43	0.3	<5	107	<1	0.75	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	潭子區雅潭路二段212號(成明中藥房)	7.8	0.61	0.3	<5	114	<1	0.79	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	北屯區遼寧路一段3號	7.6	0.53	0.35	<5	121	<1	0.74	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	北屯區東山路二段中興巷26號	7.5	0.54	0.25	<5	115	<1	0.91	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	北區太原六街20號	7.7	0.62	0.2	<5	142	<1	0.64	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	北區武昌路128號	7.7	0.63	0.45	<5	135	<1	0.62	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	北屯區中清路2段58號	7.7	0.51	0.3	<5	129	<1	0.75	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	北屯區瀋陽路一段12號	7.7	0.59	0.3	<5	124	<1	0.73	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	西屯區漢口路一段133號	7.6	0.61	0.3	<5	115	<1	0.77	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	中區市府路54號	7.5	0.35	0.15	<5	106	<1	0.91	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	西區民生路35號	7.5	0.61	0.7	<5	101	<1	0.89	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	中區中山路199號	7.5	0.58	0.45	<5	105	<1	0.92	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	中區平等街98號	7.5	0.55	0.2	<5	122	<1	0.88	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	中區吉祥街13號	7.5	0.48	0.3	<5	117	<1	0.93	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	西區忠仁街90號	7.5	0.56	1.6	<5	121	<1	0.9	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	西區五廊街84號	7.4	0.52	0.35	<5	119	<1	0.94	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	西區貴和街7號	7.5	0.55	0.35	<5	135	<1	0.94	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	南區國光路219號	7.5	0.57	0.45	<5	109	<1	0.95	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	南區復興路三段292號	7.5	0.59	0.5	<5	105	<1	0.98	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	南區忠孝路124號	7.5	0.57	0.45	<5	101	<1	0.96	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	南區台中路192號	7.5	0.64	0.65	<5	102	<1	0.95	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	東區振興路168號	7.5	0.58	0.65	<5	107	<1	0.95	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	東區東光園路344號	7.6	0.51	0.3	<5	105	<1	0.93	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	東區樂業路184號	7.5	0.55	0.1	<5	113	<1	0.95	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	東區東光路102號	7.5	0.64	0.45	<5	111	<1	0.95	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	北區精武路238號	7.6	0.68	0.45	<5	128	<1	0.89	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	北區雙十路二段2號	7.5	0.47	0.3	<5	127	<1	1.01	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	太平區樹德路98之5號	7.1	0.7	0.25	<5	96	<1	0.87	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	太平區光興路1467號(自強新村)	7.1	0.48	0.3	<5	98	<1	0.9	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	太平區太平路606號	7.2	0.42	0.35	<5	99	<1	0.89	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	大里區新仁路二段141號	7.1	0.69	0.2	<5	95	<1	0.89	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	大里區益民路二段62號	7.2	0.59	0.15	<5	98	<1	0.89	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	大里區至聖路29號	7.3	0.54	0.3	<5	107	<1	0.87	ND
105年3月自來水水質檢驗結果	大里區國光路二段650號	7.4	0.71	0.2	<5	106	<1	0.89	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
105年4月自來水水質檢驗結果	神岡區和平路16號	7.7	0.64	0.1	<5	141	<1	0.64	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	神岡區中山路1381之1號	7.7	0.73	0.5	<5	133	<1	0.67	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	神岡區神岡路162號	7.7	0.78	0.4	<5	144	<1	0.67	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	神岡區中正路26號	7.7	0.7	0.4	<5	137	<1	0.69	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	神岡區神林路74號	7.7	0.66	0.3	<5	139	<1	0.68	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	后里區九甲七路2號	7.8	0.81	0.1	<5	149	<1	0.61	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	后里區泉州路53號	7.8	0.67	0.15	<5	144	<1	0.59	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	后里區甲后路151號	7.5	0.75	0.2	<5	153	2	0.52	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	后里區民生路71號	7.5	0.65	0.15	<5	145	<1	0.59	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	后里區福德路124號	7.9	0.8	0.25	<5	152	<1	0.55	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路 829號	7.6	0.38	0.15	<5	113	<1	1.66	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路二段 662號	7.8	0.41	0.15	<5	116	<1	1.64	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	沙鹿區四平街 73號	7.9	0.64	0.15	<5	155	<1	0.57	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	沙鹿區中山路 266-1號	7.9	0.59	0.15	<5	152	<1	0.69	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	沙鹿區台灣大道7段971號	7.9	0.65	0.15	<5	149	<1	0.68	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路 829號	7.8	0.42	0.25	<5	119	<1	1.68	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	龍井區遊園北路412號	7.9	0.59	0.15	<5	151	<1	0.57	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	龍井區遠東街158號	7.9	0.42	0.15	<5	148	<1	0.57	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	西屯區台中工業區第三加壓站	7.9	0.66	0.25	<5	145	<1	0.66	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	大雅區清路四段888號	7	0.62	0.15	<5	94	<1	2.3	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路四段888號	7.4	0.58	0.35	<5	113	<1	1.4	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	大雅區秀山路36號	7.8	0.43	0.25	<5	115	<1	0.66	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	大雅區雅環路二段286號	7.8	0.62	0.2	<5	141	<1	0.69	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	西屯區漢口路一段133號	7.6	0.5	0.35	<5	116	<1	0.79	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	西屯區福星路585號	7.7	0.6	0.2	<5	135	<1	0.66	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	西屯區工業區第一加壓站	7.8	0.7	0.2	<5	141	<1	0.62	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	南屯區五權西路三段159號	7.7	0.7	0.2	<5	143	<1	0.66	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	南屯區忠勇路91之34號	7.8	0.6	0.2	<5	132	<1	0.65	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	南屯區永春路71號	7.8	0.6	0.15	<5	138	<1	0.66	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	南屯區嶺東路68號	7.8	0.6	0.2	<5	136	<1	0.65	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區德泰街70巷5號	7.2	0.5	0.15	<5	154	<1	2.27	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區民生路141號	7.2	0.5	0.15	<5	145	<1	2.25	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區光明街76號	7.3	0.4	0.15	<5	149	<1	2.27	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路102巷12號	7	0.4	0.1	<5	161	<1	2.43	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路156號	6.9	0.4	0.15	<5	169	<1	2.4	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路602巷6號	7.1	0.6	0.35	<5	172	<1	1.79	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路642-10號	7.1	0.5	1.4	<5	171	<1	1.84	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路493號	7.1	0.6	0.35	<5	175	<1	1.83	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路493號	7.1	0.6	0.5	<5	178	<1	1.8	ND
105年4月自來水水質檢驗結果	霧峰區光復新村新生路57號	7.1	0.5	0.15	<5	162	<1	2.66	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
105年5月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段741號	7.7	0.8	0.1	<5	104	<1	0.96	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	豐原區水源路202號	7.8	0.67	0.1	<5	102	<1	1	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路455號	7.8	0.59	0.1	<5	97.8	<1	0.97	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	豐原區育仁路74號	7.8	0.6	0.1	<5	107	<1	0.99	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	潭子區中山路三段255號	7.8	0.58	0.2	<5	102	<1	0.97	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路二段285號	7.8	0.63	0.2	<5	117	<1	1.02	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	潭子區潭興路二段389巷3號	7.7	0.64	0.15	<5	105	<1	0.98	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	潭子區潭子街三段81號	7.7	0.52	0.15	<5	95.8	<1	0.94	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	潭子區雅潭路二段212號	7.7	0.64	0.15	<5	110	<1	1.03	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路568巷2號	7.7	0.57	0.15	<5	154	<1	0.57	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區興安路102號	7.7	0.61	0.1	<5	150	<1	0.42	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路848-1號	7.7	0.68	0.1	<5	148	<1	0.58	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段908巷1號	7.7	0.71	0.1	<5	155	<1	0.58	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區中莊村中山南路356號	7.2	0.62	0.1	<5	154	<1	0.6	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段998-1號	7.7	0.63	0.1	<5	156	<1	0.57	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區通天路慈德宮	7.6	0.69	0.1	<5	149	<1	0.57	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路二段508號	7.6	0.7	0.1	<5	147	<1	0.6	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	和平區復興路光華巷8號	8.3	0.61	0.3	<5	81	<1	0.29	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	和平區中正路58號	8.3	0.54	0.35	<5	84	<1	0.24	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	和平區中正路80號	8.2	0.54	1	<5	79	<1	0.28	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	北區太原六街20號	7.8	0.59	0.15	<5	131	<1	0.73	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	北區武昌路128號	7.7	0.53	0.1	<5	136	<1	0.72	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	西區民生路35號	7.8	0.6	0.15	<5	105	<1	0.81	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	西區忠仁街90號	7.6	0.58	0.15	<5	113	<1	0.92	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	西區五廊街84號	7.6	0.55	0.2	<5	114	<1	0.9	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	西區貴和街7號	7.6	0.44	0.1	<5	103	<1	0.86	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	南區國光路219號	7.8	0.69	0.15	<5	101	<1	0.91	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	北區精武路238號	7.8	0.59	0.15	<5	108	<1	0.84	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	北區雙十路二段2號	7.6	0.45	0.15	<5	125	<1	0.99	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大肚區自治路19號	7.6	0.61	0.1	<5	145	<1	0.92	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大肚區沙田路二段600號	7.8	0.45	0.15	<5	122	<1	0.84	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大肚區沙田路二段568號	7.8	0.46	0.15	<5	121	<1	0.88	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大肚區自由路282號	7.5	0.44	0.1	<5	97	<1	4.54	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	大肚區自由路286巷8號	7.5	0.6	0.1	<5	96	<1	4.78	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1031號	7.8	0.55	0.1	<5	105	<1	0.94	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	烏日區新興路312號	7.8	0.51	0.1	<5	127	<1	0.75	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段252號	7.8	0.56	0.1	<5	119	<1	0.72	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1060號	7.8	0.59	0.1	<5	101	<1	0.91	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	烏日區溪南路二段349號	7.8	0.5	0.05	<5	203	<1	1.8	ND
105年5月自來水水質檢驗結果	烏日區太明路成豐巷101弄48號	7.8	0.42	0.05	<5	204	<1	1.81	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
105年6月自來水水質檢驗結果	清水區文昌街 10號	6.5	0.47	0.15	<5	57	<1	7.13	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	清水區光華路 145號	6.5	0.41	0.20	<5	50	<1	7.18	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路 25之16號	6.5	0.53	0.15	<5	59	<1	7.31	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路 101之2號	6.5	0.36	0.15	<5	61	<1	7.25	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	清水區鰲峰路 163之1號	6.5	0.37	0.15	<5	52	<1	7.12	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	東勢區公園路8號	6.8	0.46	0.15	<5	151	<1	4.19	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	東勢區正二街6號	7.4	0.44	0.15	<5	152	<1	4.22	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街366號	7.4	0.34	0.15	<5	107	<1	1.32	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	石岡區豐勢路1021號	7.8	0.92	0.10	<5	105	<1	0.92	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路2號	8.1	0.58	0.15	<5	103	<1	0.83	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路18號	7.8	0.80	0.10	<5	106	<1	0.86	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	東勢區東關路314之5號	7.7	0.43	0.15	<5	110	<1	1.28	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街138號	7.4	0.35	0.15	<5	118	<1	1.34	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	東勢區新豐街2巷8號	7.5	0.38	0.15	<5	117	<1	1.67	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	東勢區新豐街58號	7.4	0.40	0.15	<5	122	<1	1.88	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	新社區中和街5段58號	6.5	0.62	0.05	<5	59	<1	5.71	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	新社區中和街5段8號	6.5	0.53	0.10	<5	54	<1	5.61	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	新社區中和街4段98號	6.5	0.55	0.10	<5	57	<1	5.75	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	北屯區遼寧路一段3號	7.4	0.53	0.15	<5	112	<1	0.91	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	北屯區東山路二段中興巷26號	7.5	0.49	0.20	<5	72	<1	1.13	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	北屯區中清路2段58號	7.5	0.61	0.15	<5	110	<1	0.82	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	北屯區瀋陽路一段12號	7.6	0.55	0.15	<5	111	<1	0.86	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	西屯區朝貴路78號	7.6	0.55	0.15	<5	129	<1	1.10	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	中區市府路54號	7.5	0.47	0.20	<5	84	<1	1.04	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	中區中山路199號	7.5	0.47	0.15	<5	83	<1	0.99	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	中區平等街98號	7.5	0.46	0.25	<5	85	<1	1.00	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	中區吉祥街13號	7.6	0.46	0.15	<5	82	<1	1.05	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	西區民生路35號	7.5	0.53	0.20	<5	93	<1	1.02	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	南區復興路三段292號	7.6	0.52	0.15	<5	74	<1	1.03	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	南區忠孝路124號	7.5	0.46	0.15	<5	67	<1	1.10	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	南區台中路192號	7.5	0.47	0.15	<5	65	<1	1.02	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	東區振興路168號	7.5	0.56	0.15	<5	71	<1	1.03	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	東區東光園路344號	7.5	0.51	0.15	<5	74	<1	1.10	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	東區樂業路184號	7.5	0.57	0.15	<5	67	<1	1.01	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	東區東光路102號	7.5	0.58	0.15	<5	64	<1	1.04	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	太平區樹德路98之5號	7.5	0.59	0.15	<5	71	<1	1.02	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	太平區東平路359號	7.7	0.53	0.10	<5	66	<1	1.06	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	大里區至聖路29號	7.5	0.68	0.15	<5	69	<1	1.07	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	大里區國光路二段650號	7.5	0.59	0.15	<5	64	<1	1.04	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路 829號	7.6	0.38	0.15	<5	113	<1	1.66	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路四段888號	7.0	0.62	0.15	<5	94	<1	2.30	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1031號	7.8	0.55	0.10	<5	105	<1	0.94	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	清水區大街路134號	6.5	0.43	0.15	<5	63	<1	7.11	ND
105年6月自來水水質檢驗結果	大雅區神岡路72號	7.6	0.55	0.10	<5	139	<1	1.38	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2	5	300	6	10	0.1
105年7月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路 829號	7.2	0.52	0.10	<5	93	<1	4.5	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	后里區九甲七路2號	7.3	0.63	1.2	<5	155	<1	0.53	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	大雅區秀山路36號	7.8	0.67	0.15	<5	131	<1	0.6	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	大雅區大雅路205號	7.6	0.67	0.10	<5	132	<1	0.60	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	大雅區學府路434號	7.7	0.71	0.10	<5	135	<1	0.61	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	大雅區雅環路二段286號	7.8	0.66	0.10	<5	134	<1	0.61	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	大雅區和平路92之1號	7.8	0.6	0.10	<5	133	<1	0.60	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	神岡區神林路75號	7.6	0.73	0.20	<5	136	<1	0.61	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	神岡區中正路26號	7.8	0.68	0.15	<5	135	<1	0.60	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	神岡區神岡路162號	7.7	0.69	0.10	<5	132	<1	0.61	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	神岡區中山路1381之1號	7.7	0.68	0.20	<5	134	<1	0.60	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	神岡區和平路16號	7.8	0.67	0.10	<5	135	<1	0.61	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	后里區九甲七路2號	7.31	0.66	1.1	<5	154	<1	0.55	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	后里區泉州路53號	7.6	0.66	0.10	<5	150	<1	0.50	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	后里區甲后路151號	7.5	0.6	0.10	<5	153	<1	0.51	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	后里區民生路71號	7.3	0.58	0.10	<5	154	<1	0.50	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	后里區福德路124號	7.6	0.64	0.10	<5	156	<1	0.52	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	西屯區福星路585號	7.4	0.66	0.10	<5	135	<1	0.62	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	西屯區漢口路一段133號	7.6	0.66	0.10	<5	134	<1	0.61	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	西屯區工業區第一加壓站	7.6	0.6	0.10	<5	131	<1	0.56	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	南屯區五權西路三段159號	7.7	0.64	0.10	<5	132	<1	0.58	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	南屯區忠勇路91之34號	7.8	0.58	0.10	<5	134	<1	0.57	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	南屯區永春路71號	7.7	0.64	0.10	<5	131	<1	0.59	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	南屯區嶺東路68號	7.7	0.64	0.05	<5	136	<1	0.58	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	太平區光興路1467號(自強新村)	7.8	0.74	0.30	<5	101	<1	0.74	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	太平區太平路606號	7.9	0.63	0.10	<5	103	<1	0.77	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	大里區益民路二段62號	7.8	0.62	0.20	<5	101	<1	0.72	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	大里區新仁路二段141號	7.8	0.64	0.10	<5	100	<1	0.73	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	北區精武路238號	7.8	0.61	0.15	<5	113	<1	0.71	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	北區雙十路二段2號	7.7	0.51	0.10	<5	117	<1	0.84	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	霧峰區民生路141號	7.1	0.41	0.10	<5	145	<1	2.45	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	霧峰區光明街76號	7	0.46	0.10	<5	152	<1	2.50	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路156號	7	0.42	0.10	<5	169	<1	2.50	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路102巷12號	7	0.41	0.10	<5	161	<1	2.51	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	霧峰營運所霧峰區德泰街70巷5號	7.2	0.41	0.10	<5	169	<1	2.44	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	霧峰營運所坑口霧峰區中正路602巷6號	7.1	0.48	1.4	<5	184	<1	1.88	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路642-10號	7.1	0.5	0.35	<5	183	<1	1.89	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路565-8號	7.1	0.5	0.30	<5	182	<1	1.09	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路493號	7	0.47	0.30	<5	186	<1	1.92	ND
105年7月自來水水質檢驗結果	霧峰區光復新村新生路57號	7	0.44	0.25	<5	189	<1	2.04	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2.00	5	300	6	10	0.1
105年8月自來水水質檢驗結果	石岡區豐勢路二段1200巷6號	7.5	0.68	0.15	<5	105	<1	0.8	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路二段285號	7.5	0.74	0.15	<5	109	<1	0.7	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	潭子區潭子街三段81號	7.4	0.78	0.15	<5	108	<1	0.71	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	潭子區雅潭路二段212號	7.5	0.7	0.15	<5	104	<1	0.74	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路415號	7.4	0.76	0.15	<5	110	<1	0.74	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段743號	7.6	0.75	0.20	<5	104	<1	0.75	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	潭子區中山路三段255號	7.6	0.57	0.15	<5	103	<1	0.78	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路202號	7.4	0.76	0.15	<5	104	<1	0.73	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路455號	7.4	0.73	0.15	<5	107	<1	0.75	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路 829號	7.2	0.4	0.15	<5	103	<1	2.06	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路二段 622號	7.2	0.33	0.20	<5	90	<1	2.51	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	沙鹿區四平街 73號	7.5	0.67	0.15	<5	149	<1	0.44	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	沙鹿區中山路 266-1號	7.4	0.77	0.15	<5	147	<1	0.41	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	沙鹿區台灣大道7段971號	7.4	0.67	0.15	<5	152	<1	0.43	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	沙鹿區新生街16號	7.4	0.69	0.10	<5	150	<1	0.42	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	龍井區遊園北路412號	7.5	0.62	0.10	<5	153	<1	0.43	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	龍井區遠東街158號	7.5	0.57	0.10	<5	151	<1	0.41	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	臺中市台中工業區第三加壓站	7.5	0.51	0.15	<5	122	<1	0.51	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	大肚淨水廠大肚區自由路286巷8號	7.1	0.52	0.15	<5	96	<1	3.24	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	大肚區自治街19號	7.4	0.63	0.15	<5	152	<1	0.44	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	大肚區沙田路二段600號	7.6	0.54	0.25	<5	119	<1	0.68	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	大肚區沙田路二段568號	7.6	0.64	0.25	<5	137	<1	0.7	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	大肚區自由路282號	7.1	0.56	0.10	<5	134	<1	2.95	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	西區忠仁街90號	7.5	0.61	0.15	<5	102	<1	0.71	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	西區五廊街84號	7.5	0.55	0.15	<5	125	<1	0.7	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	西區貴和街7號	7.5	0.61	0.15	<5	112	<1	0.69	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	西屯區福星路585號	7.5	0.61	0.10	<5	125	<1	0.6	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	西屯區漢口路一段133號	7.5	0.49	0.10	<5	127	<1	0.68	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	西屯區朝貴路78號	7	0.53	0.15	<5	134	<1	1.03	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	西屯區工業區第一加壓站	7.4	0.57	0.10	<5	130	<1	0.56	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	大里區新仁路二段141號	7.4	0.49	0.15	<5	1056	<1	0.74	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	大里區益民路二段62號	7.6	0.46	0.25	<5	108	<1	0.74	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	大里區至聖路29號	7.5	0.57	0.15	<5	116	<1	0.73	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	大里區國光路二段650號	7.6	0.55	0.15	<5	103	<1	0.56	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1031號	7.5	0.49	0.15	<5	121	<1	1.3	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	烏日區新興路312號	7.4	0.45	0.15	<5	120	<1	1.05	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段252號	7.4	0.44	0.15	<5	122	<1	1.01	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1060號	7.5	0.43	0.15	<5	110	<1	1.28	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	烏日區太明路190號	7.5	0.48	0.10	<5	227	<1	2.02	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	烏日區溪南路二段349號	7.5	0.4	0.10	<5	226	<1	2	ND
105年8月自來水水質檢驗結果	烏日區太明路成豐巷101弄48號	7.7	0.43	0.10	<5	236	<1	2.02	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2.00	5	300	6	10	0.1
105年9月自來水水質檢驗結果	大雅區月祥路484號	7.5	0.6	0.15	<5	133	<1	0.65	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	大雅區秀山路36號	7.7	0.61	0.25	<5	143	<1	0.74	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	大雅區大雅路205號	7.7	0.6	0.25	<5	145	<1	0.71	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	大雅區學府路436號	7.8	0.57	0.30	<5	134	<1	0.7	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	神岡區神林路74號	8	0.56	0.25	<5	136	<1	0.72	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	神岡區和平路16號	7.7	0.57	0.10	<5	135	<1	0.69	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	神岡區神清路72號	7.7	0.45	0.15	<5	136	<1	1.62	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	東勢區公園路8號	7.1	0.4	0.15	<5	143	<1	3.96	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	東勢區正二街6號	7.2	0.4	0.10	<5	142	<1	3.86	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	東勢區東關路頭汴角土地公廟	7.6	0.42	0.60	<5	114	<1	1.86	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街138號	7.1	0.47	0.35	<5	136	<1	3.42	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街366號	7.1	0.44	0.15	<5	138	<1	3.39	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	東勢區豐勢路678號	7.5	0.44	0.20	<5	131	<1	2.6	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	東勢區新豐街58號	7.2	0.44	0.20	<5	132	<1	2.59	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	石岡區豐勢路1021號	7.3	0.61	0.10	<5	90	<1	2.62	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路2號	7.8	0.43	0.20	<5	101	<1	1.26	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路18號	7.4	0.7	0.15	<5	136	<1	1.56	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	南區國光路219號	7.7	0.57	0.25	<5	108	<1	1.24	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	南區復興路三段292號	7.7	0.52	0.25	<5	110	<1	1.22	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	南區忠孝路124號	7.7	0.51	0.20	<5	113	<1	1.22	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	南區台中路192號	7.7	0.44	0.20	<5	116	<1	1.2	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	東區振興路168號	7.7	0.43	0.20	<5	108	<1	1.24	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	東區東光園路344號	7.8	0.42	0.20	<5	111	<1	1.18	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	東區樂業路184號	7.7	0.44	0.20	<5	121	<1	1.22	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	東區東光路102號	7.8	0.44	0.20	<5	109	<1	1.26	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	清水區大街路75之2號	6.5	0.38	0.15	<5	56	<1	3.28	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	清水區文昌街 10號	6.5	0.45	0.15	<5	58	<1	3.7	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路 25之16號	6.5	0.45	0.15	<5	55	<1	3.57	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路 101之2號	6.4	0.48	0.15	<5	51	<1	3.6	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	清水區鰲峰路 163之1號	6.4	0.5	0.15	<5	50	<1	3.73	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	梧棲區大仁路一段416號	7.6	0.66	0.10	<5	149	<1	3.78	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	梧棲區中央路二段506之1號	7.6	0.61	0.10	<5	152	<1	3.72	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	梧棲區四維路116號	7.6	0.62	0.10	<5	157	<1	3.68	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	光明路226號	7.5	0.55	0.10	<5	154	<1	3.64	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	大甲區興安路102號	7.5	0.51	0.10	<5	156	<1	3.64	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路848-1號	7.5	0.48	0.10	<5	155	<1	0.17	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段568巷2號	7.3	0.46	0.10	<5	153	<1	0.12	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段908巷1號	7.6	0.6	0.10	<5	155	<1	0.14	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	大雅區中清路 4段 888號	7.3	0.57	1.40	<5	130	<1	1.12	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段 1200巷 6號	7.3	0.66	2.50	<5	103	<1	2.64	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	石岡區明德路 415號	7.3	0.68	2.10	<5	105	<1	2.63	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	東勢區正一街 8號	7.1	0.55	0.20	<5	141	<1	3.46	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	后里區九甲七路2號	7.5	0.62	0.10	<5	158	<1	0.5	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	大甲區甲東路595號	7.6	0.6	0.10	<5	153	<1	0.41	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	清水區大街路 134號	6.5	0.42	1.30	<5	48	<1	6.19	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路 829號	7.5	0.45	0.20	<5	135	<1	0.91	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1031號	7.3	0.57	3.20	<5	108	<1	1.95	ND
105年9月自來水水質檢驗結果	霧峰區德泰街 70巷 5號	7.1	0.35	0.10	<5	144	<1	2.02	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2.00	5	300	6	10	0.1
105年10月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路三段255號	7.4	0.65	1.5	<5	97	<1	1.43	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路二段285號	7.6	0.65	1.00	<5	101	<1	1.68	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	潭子區潭子街三段81號	7.4	0.46	1.00	<5	97	<1	1.69	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	潭子區雅潭路二段212號	7.4	0.5	0.9	<5	98	<1	1.67	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	大甲區日南里慈德宮	7.5	0.66	0.1	<5	159	<1	0.39	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路二段508號	7.7	0.65	0.1	<5	154	<1	0.4	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	大甲區幼獅路89號	7.8	0.64	0.10	<5	161	<1	0.4	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路459號	7.4	0.69	0.1	<5	154	<1	0.43	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	大甲區六分路376號	7.5	0.67	0.15	<5	157	<1	0.41	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	大安區中山南路680號	7.1	0.58	0.10	<5	162	<1	1.7	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	大安區中山南路356號	7.2	0.6	0.1	<5	156	<1	1.68	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	后里區九甲七路2號	7.5	0.81	0.1	<5	159	<1	0.43	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	后里區泉州路53號	7.5	0.72	0.1	<5	155	<1	0.38	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	后里區甲后路151號	7.5	0.75	0.05	<5	161	1	0.38	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	后里區民生路71號	7.5	0.72	0.1	<5	153	<1	0.38	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	后里區福德路124號	7.5	0.71	0.1	<5	159	<1	0.36	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	東勢區興安路20號	7	0.54	0.05	<5	50	<1	4.75	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	東勢區中和街五段8號	6.8	0.37	0.05	<5	55	<1	5.32	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	東勢區中和街四段98號	6.6	0.44	0.05	<5	56	<1	5.2	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	霧峰區德泰街70巷5號	7.2	0.45	0.15	<5	148	<1	2.38	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	霧峰區民生路141號	7.2	0.47	0.15	<5	150	<1	2.25	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	霧峰區光明街76號	7.2	0.44	0.1	<5	151	<1	2.3	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路102巷12號	7.2	0.43	0.15	<5	145	<1	2.3	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	霧峰區成功路156號	7.2	0.46	0.15	<5	153	<1	2.3	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路602巷6號	7.2	0.44	3.50	<5	148	<1	1.39	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路642-10號	7.4	0.44	0.45	<5	154	<1	1.4	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路565-8號	7.2	0.45	0.45	<5	146	<1	1.33	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	霧峰區中正路493號	7.2	0.42	0.5	<5	0.5	<1	1.42	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	霧峰區新生路57號	7.2	0.42	0.35	<5	146	<1	1.36	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	中區市府路54號	7.6	0.53	0.4	<5	108	<1	1.22	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	中區中山路199號	7.7	0.67	0.65	<5	110	<1	1.24	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	中區平等街98號	7.7	0.61	0.6	<5	107	<1	1.23	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	中區吉祥街13號	7.7	0.5	0.25	<5	104	<1	1.24	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	北屯區遼寧路一段3號	7.6	0.59	0.4	<5	127	<1	1	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	北屯區中清路二段58號	7.6	0.66	0.4	<5	126	<1	0.92	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	北屯區瀋陽路一段12號	7.6	0.61	0.4	<5	129	<1	1.37	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	北屯區東山路二段中興巷26號	7.6	0.64	0.45	<5	104	<1	1.34	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	太平區樹德路98之5號	7.6	0.59	0.75	<5	103	<1	1.37	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	太平區東平路359號	7.7	0.71	0.4	<5	102	<1	1.38	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	太平區光興路1467號	7.7	0.71	0.8	<5	106	<1	1.39	ND
105年10月自來水水質檢驗結果	太平區太平路606號	7.7	0.62	0.7	<5	98	<1	1.38	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2.00	5	300	6	10	0.1
105年11月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路一段152號	8	0.66	0.20	<5	143	<1	0.45	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	龍井區遊園北路412號	7.9	0.46	0.15	<5	151	<1	0.46	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	龍井區遠東街158號	8	0.43	0.10	<5	148	<1	0.43	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	臺中市台中工業區第三加壓站	8.1	0.52	0.25	<5	134	<1	0.55	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	大肚區自由路286巷8號	7.4	0.63	0.15	<5	97	<1	4.37	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	大肚淨水廠大肚區自由路286巷8號	7.4	0.63	0.15	<5	103	<1	4.51	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	大肚區自治路19號	7.8	0.58	0.10	<5	151	<1	0.49	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	大肚區沙田路二段600號	8	0.52	0.15	<5	124	<1	0.66	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	大肚區沙田路二段570號	8.1	0.48	0.15	<5	133	<1	0.67	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	大肚區自由路282號	7.7	0.51	0.15	<5	97	<1	4.65	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	沙鹿區北勢東路 829號	7.9	0.58	0.15	<5	146	<1	0.53	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	沙鹿區鎮南路二段 622號	7.9	0.53	0.10	<5	145	<1	0.51	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	沙鹿區四平街 73號	8	0.58	0.15	<5	149	<1	0.44	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	沙鹿區中山路 266-1號	8	0.52	0.15	<5	150	<1	0.39	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	沙鹿區台灣大道7段971號	7.9	0.63	0.15	<5	145	<1	0.42	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	豐原區豐勢路二段743號	7.8	0.66	0.10	<5	83	<1	0.67	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	豐原區水源路202號	7.9	0.77	0.10	<5	103	<1	0.71	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	豐原區中山路455號	8	0.63	0.10	<5	107	<1	0.84	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	豐原區育仁路74號	8	0.6	0.10	<5	106	<1	0.79	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	潭子區中山路三段255號	8	0.58	0.15	<5	107	<1	0.81	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	烏日區新興路312號	7.9	0.55	0.20	<5	107	<1	0.86	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	烏日區中山路二段252號	7.9	0.47	0.30	<5	111	<1	0.81	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	烏日區五光路1060號	7.9	0.62	0.20	<5	104	<1	0.88	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	烏日區溪南路二段349號	7.9	0.65	0.15	<5	216	1	1.88	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	烏日區太明路成豐巷101弄46號	8	0.52	0.10	<5	211	<1	1.77	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	東區振興路168號	7.9	0.62	0.15	<5	106	<1	0.87	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	東區東光園路344號	8	0.53	0.20	<5	112	<1	0.85	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	東區樂業路184號	8	0.65	0.15	<5	108	<1	0.87	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	東區東光路102號	7.9	0.6	0.15	<5	106	<1	0.88	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	大里區新仁路二段141號	7.9	0.51	0.25	<5	107	<1	0.86	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	大里區益民路二段62號	8	0.59	0.25	<5	105	<1	0.85	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	大里區至聖路29號	8	0.59	0.15	<5	108	<1	0.86	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	大里區國光路二段650號	8	0.56	0.20	<5	105	<1	0.87	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	南屯區五權西路三段159號	7.9	0.62	0.20	<5	110	<1	0.62	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	南屯區忠勇路91之34號	8	0.58	0.20	<5	146	<1	0.62	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	南屯區永春路71號	7.9	0.61	0.10	<5	127	<1	0.63	ND
105年11月自來水水質檢驗結果	南屯區嶺東路68號	7.9	0.71	0.15	<5	129	<1	0.63	ND
飲用水質標準值		6.0-8.5	0.2~1	2.00	5	300	6	10	0.1
105年12月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段568巷2號	8	0.42	0.20	<5	154	<1	0.4	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	大甲區興安路102號	7.9	0.43	0.15	<5	156	<1	0.33	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路848-1號	7.8	0.38	0.20	<5	157	<1	0.34	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段908巷1號	7.8	0.42	0.15	<5	155	<1	0.34	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段1004號	8	0.45	0.10	<5	158	<1	0.34	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	大甲區中山路一段998之1號	7.7	0.41	0.10	<5	161	<1	0.35	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	清水區大街路75之2號	6.8	0.51	0.10	<5	55	<1	7.43	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	清水區文昌街 10號	6.7	0.57	0.10	<5	57	<1	6.84	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路 25之16號	6.6	0.55	0.10	<5	58	<1	7.13	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	清水區海濱路 101之2號	6.6	0.54	0.10	<5	51	<1	6.88	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	清水區鰲峰路 163之1號	6.6	0.57	0.10	<5	54	<1	7.09	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	后里區九甲七路2號	7.8	0.7	0.25	<5	158	<1	0.33	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	神岡區神林路75號	7.8	0.68	0.35	<5	145	<1	0.54	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	神岡區中正路26號	7.9	0.69	0.20	<5	146	<1	0.5	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	神岡區神岡路162號	7.8	0.62	0.20	<5	144	<1	0.53	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	神岡區中山路1381之1號	7.7	0.64	0.30	<5	138	<1	0.52	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	神岡區和平路16號	7.6	0.64	0.15	<5	148	<1	0.52	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	大雅區秀山路36號	7.7	0.65	0.20	<5	151	<1	0.53	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	大雅區大雅路205號	7.8	0.63	0.20	<5	142	<1	0.52	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	大雅區和平路92-1號	7.8	0.61	0.25	<5	141	<1	0.53	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	大雅區雅環路二段286號	7.8	0.64	0.20	<5	144	<1	0.51	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	大雅區和平路92-1號	7.8	0.63	0.15	<5	126	<1	0.51	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	東勢區東關路頭汴角土地公廟	7.5	0.47	0.40	<5	118	<1	1.48	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	東勢區文化街138號	7.4	0.48	0.30	<5	124	<1	1.37	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	東勢區豐勢路678號	7.4	0.45	0.15	<5	134	<1	2.59	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	東勢區新豐街58號	7.2	0.42	0.25	<5	133	<1	2.57	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	北區太原六街20號	7.6	0.93	0.35	<5	138	<1	0.55	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	北區武昌路128號	7.7	0.63	0.35	<5	141	<1	0.53	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	北區精武路238號	7.9	0.59	0.85	<5	116	<1	0.79	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	西屯區福星路585號	7.8	0.68	0.35	<5	141	<1	0.52	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	西屯區漢口路一段133號	7.9	0.59	0.50	<5	126	<1	0.75	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	西屯區朝貴路一段78號	7.6	0.55	0.30	<5	138	<1	1.05	ND
105年12月自來水水質檢驗結果	西屯區工業區第一加壓站	7.9	0.54	0.25	<5	143	<1	0.52	ND