自來水水質檢驗結果（ 12 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太平區樹德路98-5號 | 7.7 | <1 | <5 | 1.1 | ND | 0.56 | 144 |
| 太平區大源路20-19號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.85 | ND | 0.54 | 154 |
| 太平區東平路542號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.90 | ND | 0.58 | 140 |
| 太平區新平路一段187號 | 7.6 | <1 | <5 | 1.0 | ND | 0.55 | 133 |
| 太平區太平路606號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.80 | ND | 0.54 | 147 |
| 霧峰區花東新里峰堤路189巷22號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.29 | 146 |
| 霧峰區花東新里峰堤路189巷66號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.01 | 148 |
| 霧峰區吉峰里錦洲路6號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.49 | 136 |
| 霧峰區吉峰里錦洲路425號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.49 | 137 |
| 霧峰區吉峰里錦洲路322-3號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.48 | 138 |
| 后里區三豐路352-1號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.18 | 182 |
| 后里區泉州路53號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.18 | 210 |
| 后里區甲后路151號 | 7.5 | 2 | <5 | 0.45 | ND | 0.18 | 189 |
| 后里區民生路71號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.17 | 175 |
| 后里區福德路124號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.19 | 181 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |