## 105年簡易自來水水質檢驗結果
簡易自來水水質檢驗結果 | 抽查檢測地點 | pH 值 (無單位 | 濁度 (NTU | 色度 (鉑鈷單位) | 總硬度(mg/L) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 硝酸鹽氮(mg/L) | 亞硝酸鹽氮(mg/L)
105年1月簡易自來水水質檢驗結果 | 外埔區大同里簡易自來水 | 6.3 | 0.2 | <5 | 177 | 31 | 5.97 | 0.02
飲用水水質標準 |  | 6.0-8.5 | 2 | 5 | 300 | 6 | 10 | 0.1
105年2月簡易自來水水質檢驗結果 | 清水區甲南社區簡易自來水 | 7.6 | 0.15 | <5 | 149 | <1 | 2.22 | ND
105年2月簡易自來水水質檢驗結果 | 清水區國姓社區簡易自來水 | 7.3 | 0.2 | <5 | 165 | <1 | 1.65 | ND
105年2月簡易自來水水質檢驗結果 | 大甲區水汴頭社區簡易自來水 | 7.4 | 0.1 | <5 | 158 | <1 | 1.22 | ND
105年2月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區豐正一簡易自來水 | 6.9 | 0.1 | <5 | 211 | <1 | 2.9 | ND
105年2月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區豐正二簡易自來水 | 6.9 | 0.1 | <5 | 207 | <1 | 2.93 | ND
105年2月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區龍鳳社區簡易自來水 | 6.9 | 0.1 | <5 | 211 | <1 | 4.93 | ND
飲用水質標準值 |  | 6.0-8.5 | 2 | 5 | 300 | 6 | 10 | 0.1
105年3月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區北勢社區(光正國小)簡易自來水 | 7.4 | 0.1 | <5 | 220 | <1 | 1.75 | ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區舊正社區簡易自來水 | 7.2 | 0.15 | <5 | 211 | <1 | 1.47 | ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區樂美家園簡易自來水 | 6.8 | 0.05 | <5 | 208 | <1 | 7.89 | ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區樂塗城社區簡易自來水 | 7 | 0.1 | <5 | 132 | <1 | 2.02 | ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區吉峰社區簡易自來水 | 6.9 | 0.1 | <5 | 180 | <1 | 0.6 | ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果 | 沙鹿區犁份里古井水塔地下水 | 6.6 | 0.15 | <5 | 80.6 | <1 | 8.3 | ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果 | 大肚區社腳社區第二簡易自來水 | 8 | 0.75 | <5 | 97.8 | <1 | 0.05 | ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果 | 大肚區社腳社區第一簡易自來水 | 8.1 | 0.45 | <5 | 132 | <1 | 0.08 | ND
105年3月簡易自來水水質檢驗結果 | 烏日區螺漂簡易自來水 | 7 | 0.1 | <5 | 148 | <1 | 0.82 | ND
飲用水質標準值 |  | 6.0-8.5 | 2 | 5 | 300 | 6 | 10 | 0.1
105年4月簡易自來水水質檢驗結果 | 大肚區磺溪里 | 6.8 | 0.1 | <5 | 156 | <1 | 7.34 | 0.02
105年4月簡易自來水水質檢驗結果 | 大肚區王田 | 7.8 | 0.25 | <5 | 89.2 | 51 | <0.05(0.04) | <0.01(0.001)
105年4月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區五福里簡易自來水(五福國小) | 7.2 | 0.1 | <5 | 81.6 | <1 | 0.28 | ND
105年4月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區獅子城 | 6.9 | 0.1 | <5 | 194 | <1 | 5.39 | ND
飲用水質標準值 |  | 6.0-8.5 | 2 | 5 | 300 | 6 | 10 | 0.1
105年5月簡易自來水水質檢驗結果 | 大肚區社腳社區第三簡易自來水 | 8.1 | 0.4 | <5 | 91.4 | <1 | 0.16 | ND
105年5月簡易自來水水質檢驗結果 | 大里區樹王社區簡易自來水 | 7.2 | 1.1 | <5 | 160 | <1 | 1.93 | ND
105年5月簡易自來水水質檢驗結果 | 外埔區大東里簡易自來水 | 6.2 | 0.25 | <5 | 94.2 | <1 | 9.26 | <0.01
105年5月簡易自來水水質檢驗結果 | 梨山里福壽山簡易自來水管理委員會 | 8 | 0.55 | <5 | 71.1 | 37 | 0.5 | ND
飲用水質標準值 |  | 6.0-8.5 | 2 | 5 | 300 | 6 | 10 | 0.1
105年6月簡易自來水水質檢驗結果 | 東勢區明正里 | 7.2 | 0.1 | <5 | 352 | <1 | 8.58 | ND
105年6月簡易自來水水質檢驗結果 | 東勢區新盛里 | 6.8 | 0.1 | <5 | 112 | 56 | 4.64 | ND
105年6月簡易自來水水質檢驗結果 | 新社區福興里第15鄰 | 7.8 | 9.5 | 10 | 99.5 | 80 | 0.85 | <0.01(0.002)
105年6月簡易自來水水質檢驗結果 | 新社區福興里第16鄰 | 7.5 | 3 | <5 | 255 | 2100 | 4.53 | ND
飲用水質標準值 |  | 6.0-8.5 | 2 | 5 | 300 | 6 | 10 | 0.1
105年7月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區豐正一 | 6.6 | 0.05 | <5 | 205 | 31 | 2.63 | ND
105年7月簡易自來水水質檢驗結果 | 大甲區六塊厝 | 6.7 | 0.05 | <5 | 137 | <1 |  | ND
105年7月簡易自來水水質檢驗結果 | 大肚區社腳社區第二 | 7.7 | 0.2 | <5 | 91.8 | <1 |  | ND
105年7月簡易自來水水質檢驗結果 | 大肚區社腳社區第三 | 7.9 | 0.35 | <5 | 81 | <1 |  | ND
105年7月簡易自來水水質檢驗結果 | 甲南社區 | 6.7 | 0.1 | <5 | 154 | <1 |  | ND
飲用水質標準值 |  | 6.0-8.5 | 2 | 5 | 300 | 6 | 10 | 0.1
105年8月簡易自來水水質檢驗結果 | 梨山里舊佳陽第33鄰 | 7.4 | 0.35 | <5 | 97.1 | 36 |  | ND
105年8月簡易自來水水質檢驗結果 | 大里區塗城社區 | 7 | 0.1 | <5 | 131 | <1 |  | ND
105年8月簡易自來水水質檢驗結果 | 沙鹿區犁份 | 5.3 | 0.65 | <5 | 72.8 | <1 |  | ND
105年8月簡易自來水水質檢驗結果 | 新社區協成里第七、八簡易自來水管理委員會水質 | 5.3 | 0.15 | <5 | 43.6 | <1 | 5.17 | ND
105年8月簡易自來水水質檢驗結果 | 新社區新社里簡易自來水水質 | 5.3 | 0.1 | <5 | 72.3 | <1 | 9.96 | ND
飲用水質標準值 |  | 6.0-8.5 | 2 | 5 | 300 | 6 | 10 | 0.1
105年9月簡易自來水水質檢驗結果 | 新社區中和里 | 7.4 | 2.5 | <5 | 88.4 | 3000 | 0.69 | ND
105年9月簡易自來水水質檢驗結果 | 臺中市沙鹿區犁分里古井水塔 | 5.7 | 0.25 | <5 | 69.6 | 70 | 8.06 | ND
105年9月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區豐正一 | 6.8 | 0.05 | <5 | 204 | 14 | 2.63 | ND
105年9月簡易自來水水質檢驗結果 | 太平區太平市中政里公用水井 | 6.7 | 0.1 | <5 | 168 | <1 | 4.28 | ND
105年9月簡易自來水水質檢驗結果 | 外埔區大東里706巷 | 6.1 | 0.1 | <5 | 106 | 700 | 19.8 | ND
飲用水質標準值 |  | 6.0-8.5 | 2 | 5 | 300 | 6 | 10 | 0.1
105年10月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區獅子城 | 7.5 | 0.45 | <5 | 95.4 | <1 | 1.07 | ND
105年10月簡易自來水水質檢驗結果 | 台中市霧峰區龍鳳社區 | 6.9 | 0.1 | <5 | 210 | <1 | 5.35 | 0.01(0.001)
105年10月簡易自來水水質檢驗結果 | 台中市霧峰區樂美家園 | 6.8 | 0.05 | <5 | 236 | <1 | 8.14 | ND
105年10月簡易自來水水質檢驗結果 | 新社區大南里 | 6.3 | 0.35 | <5 | 80.6 | 350 | 7.1 | <0.0
105年10月簡易自來水水質檢驗結果 | 新社區月湖里 | 5.6 | 0.15 | <5 | 77 | 110 | 10.9 | ND
105年10月簡易自來水水質檢驗結果 | 新社區崑山里 | 7.2 | 2.8 | <5 | 122 | 270 | 1.94 | ND
飲用水質標準值 |  | 6.0-8.5 | 2 | 5 | 300 | 6 | 10 | 0.1
105年11月簡易自來水水質檢驗結果 | 清水區國姓社區 | 7.2 | 0.1 | <5 | 176 | 550 | 1.61 | ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果 | 大肚區磺溪里 | 6.8 | 0.1 | <5 | 167 | 150 | 7.33 | 0.02
105年11月簡易自來水水質檢驗結果 | 大肚區社腳社區第一 | 8.1 | 0.35 | <5 | 134 | 80 | 0.08 | -0.001
105年11月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區龍鳳社區 | 7 | 0.2 | <5 | 198 | 850 | 4.48 | <0.01(0.002)
105年11月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區北勢社區 | 7.4 | 0.2 | <5 | 208 | <1 | 2.29 | ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區舊正社區 | 7.4 | 0.1 | <5 | 203 | 120 | 1.6 | ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區豐正二 | 7 | 0.05 | <5 | 205 | 25 | 2.75 | ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果 | 霧峰區吉峰社區 | 7.1 | 0.05 | <5 | 183 | <1 | 3.06 | ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果 | 太平區太平市中政里公用水井 | 6.9 | 0.05 | <5 | 158 | 75 | 4.02 | ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果 | 大里區樹王社區簡易自來水 | 7.4 | 0.25 | <5 | 158 | <1 | 2.13 | ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果 | 大肚區社腳社區第二 | 8 | 0.35 | <5 | 90.7 | 30 | <0.05(0.04) | ND
105年11月簡易自來水水質檢驗結果 | 大肚區社腳社區第三 | 8.2 | 0.45 | <5 | 69.4 | 20 | <0.05(0.03) | <0.01(0.003)