垃圾資源回收(焚化)廠查核改善對策及結果表

廠別名稱：臺中市后里資源回收廠

查核日期：104.05.01                                     第1頁共2頁

| 缺失項目 (含建議及其他) | 改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) | 完成 日期 | 備註 (未完成者請說明) |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺失項目： |  |  |  |
| 1.103年度底渣灼燒減量4.0%為全國最高，且近三年呈顯著上升趨勢，如何降低?應再思考。 | 有關灼燒減量偏高，經查係因去年度爐床間隙略大所致，爐床作動時導致體積較小之未燃物少量掉落灰渣輸送系統，致使底渣灼燒減量偏高，已於103年10月份歲修時將其更新，104年第一季及第二季底渣灼燒為1.9%及2.8%(如附件一)，已見改善，本局已要求操作廠商持續注意其變化情形。 | 104.06.01 |  |
| 2.103年度焚化每公噸廢棄物用水量高，今年水情嚴峻，找出主要耗水原因，加以改善。 附 件 二 | 103年度包含陸地及海洋的全球平均氣溫比過去百年平均值高出0.69℃，打破2010年高於百年平均值。於此天候異常炎熱環境中，本廠為維持發電效率，遂於氣冷式冷凝器內設噴水降溫之管線，於天候炎熱時段開啟噴水降溫，提高發電量，以致單位廢棄物用水量較往年增加。 | 104.06.01 |  |
| 建議項目： |  |  |  |
| 1.焚化每公噸廢棄物溫室氣體排放量目標訂為≦0.52CO2-eton/ton，數值定太低，建議應再就垃圾成分之碳含量訂定務實之目標。 | 1.依溫室氣體排放量申報管理辦法，公私場所應定期申報溫室氣體排放量，其須考量原（物）料、燃料之種類、成分、熱值及用量、產品種類及生產量等，而進廠焚化廢棄物性質及數量將影響排放量。 2.本廠103年度焚化每公噸廢棄物溫室氣體排放量為0.78 CO2-e ton/ton，超出原訂定之目標值(≦0.52CO2-eton/ton)部分，已於營運成果報告書中註記原因，後續將依委員建議，修正104年目標值為0.75 CO2-e ton/ton，以符合實際情形。 | 104.06.01 |  |
| 2.活性碳之碘值應加強控管，維持品質。 | 有關進廠之活性碳係以每車進行採樣，並每月/季自行檢驗碘值含量(如附件二)或委託外部公正檢測分析單位分析，另本廠活性碳噴注情形係隨廢氣流量調整，除每日檢視噴注情形外，並不定期辦理活性碳下料量查核作業，以確保活性碳噴注情形使實際使用量相符，另每季之檢測廢氣中重金屬及戴奧辛檢測結果皆遠低於法規標準(如附件三)，顯示化藥品質及加藥結果之控制良好。 | 104.06.01 |  |
| 3.查核當日(5月1日)為例假日，可加強檢查。並依進廠情形，訂定檢查計畫，據以覆實。 | 本廠查核當日雖為假日，然本廠輪職人員皆有安排值班主管值勤，垃圾之檢查係以值班主管至現場隨機指定受檢查車輛，讓平台管理員執行落地檢查，並已建立表單追蹤執行狀況(如附件四)，以利進廠 每車在不定時、不定量情況下皆接受垃圾檢查，確保垃圾檢查無例假日之區分，並維護進廠之垃圾品質。 | 第2頁共2頁 104.06.01 |  |
| 4.建議評估供應熱能予后里游泳池之可行性。 | 協助 貴局回覆如下： 本局已於102年度配合 鈞署政策辦理「臺中市文山及后里焚化廠提供區域冷熱能源可行性評估」計畫，針對后里游泳池供應熱能部分亦納入評估，並於103年度與工業技術研究院綠能所研商后里廠提供區域蒸汽能源可行性之推動，包含技術面、契約面及實際面(管線設置影響車輛動線及歲修時間無熱源等)之影響層面，本局後續再協助后里溫水游泳池之推動。 | 104.06.01 |  |
| 5.建議合理訂定蒸汽負載穩定度之目標(103年度本項目標來達成)，基本上應以可管控為原則。 | 因103年度蒸氣穩定度平均值為11.1%，雖未達目標(11%)，然執行結果偏差不大，遂延用去年(103年)之目標，今年再度挑戰。 | 104.06.01 |  |
| 6.垃圾貯坑之垃圾量較滿，且臺中市垃圾甚至送至掩埋場暫置，請妥為規劃垃圾整體處理，讓垃圾處理能更順遂。 | 協助 貴局回覆如下： 有關后里廠垃圾貯坑偏高，係因本年度國家清潔週後緊接辦理本廠上半年度歲修作業，且本廠歲修後亦協助處理本市文山及烏日廠廢棄物之緣故，經查104年6月1日垃圾貯坑存量已降至6,200公噸。 | 104.06.01 |  |