自來水水質檢驗結果（ 2 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙鹿區北勢東路829號 (出水端) | 6.5 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 4.56 | 24.4 |
| 沙鹿區鎮南路1段152號 (出水端) | 7.4 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 2.19 | 77.8 |
| 沙鹿區鎮南路622號 | 6.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 4.66 | 24.6 |
| 沙鹿區四平街73號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 1.96 | 107 |
| 沙鹿區中山路266-1號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.39 | 124 |
| 龍井區中棲路311號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.37 | 130 |
| 龍井區遊園北路413號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.58 | 96.0 |
| 龍井區遠東街182號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.47 | 92.7 |
| 龍井區新興路40-20號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.40 | 125 |
| 龍井區新興路79號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.40 | 122 |
| 石岡區明德路415號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.66 | 84.9 |
| 豐原區豐勢路2段1200巷6號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 0.68 | 83.7 |
| 豐原區豐勢路2段741號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.64 | 85.9 |
| 豐原區水源路202號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 0.68 | 87.1 |
| 豐原區中山路455號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.69 | 92.3 |
| 豐原區育仁路74號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.66 | 90.9 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |