自來水水質檢驗結果（ 5 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清水區大街路134號(出水端) | 6.5 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 6.50 | 30.8 |
| 后里區三豐路352-1號(出水端) | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.36 | 141 |
| 大甲區東陽新村1號(出水端) | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.54 | 137 |
| 清水區文昌街10號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 6.14 | 32.3 |
| 清水區海濱路25-16號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 6.29 | 35.7 |
| 清水區光華路145號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 6.50 | 31.9 |
| 后里區泉州路49號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.35 | 143 |
| 后里區甲后路151號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.34 | 144 |
| 后里區民生路71號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.35 | 147 |
| 后里區福德路124號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.35 | 139 |
| 大甲區中山路2段508號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.53 | 149 |
| 大甲區臨江路63-6號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.39 | 145 |
| 大安區中山南路356號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.39 | 149 |
| 大甲區興安路102號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.96 | 142 |
| 大甲區光明路226號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.82 | 153 |
| 大甲區經國路518號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.80 | 157 |
| 大甲區三民路10號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.05 | 159 |
| 大甲區中山路1段972號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 3.06 | 160 |
| 大甲區中山路1段998-1號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.37 | 154 |
| 大甲區中山路848-1號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.37 | 151 |
| 大甲區中山路1段890號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.52 | 149 |
| 大甲區中山路1段568巷2號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.52 | 141 |
| 東勢區正一街8號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.62 | 129 |
| 東勢區正二街1號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.61 | 126 |
| 東勢區文化街土地公廟 | 7.1 | <1 | <5 | 2.6 | ND | 1.60 | 94.6 |
| 東勢區文化街366號 | 7.2 | <1 | <5 | 2.7 | ND | 1.61 | 92.5 |
| 東勢區豐勢路678號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.52 | 113 |
| 東勢區東蘭路33-1號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 2.65 | 113 |
| 石岡區明德路18號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 2.65 | 112 |
| 新社區新社加油站 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 6.68 | 29.8 |
| 新社區中和街5段128號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 6.56 | 29.2 |
| 新社區中和街5段8號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 6.79 | 31.4 |
| 新社區中和街4段98號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 6.39 | 28.8 |
| 新社區興安街20號 | 6.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 6.67 | 29.8 |
| 新社區華豐街193-1號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 6.54 | 27.8 |
| 大雅區中清路4段296號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.90 | 76.6 |
| 大雅區秀山路36號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.40 | 140 |
| 大雅區大雅路205號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.42 | 141 |
| 大雅區學府路434號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.40 | 128 |
| 大雅區雅環路286號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.40 | 129 |
| 神岡區神清路72號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.40 | 134 |
| 神岡區神林路75號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.09 | 122 |
| 神岡區中正路26號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.39 | 129 |
| 神岡區神岡路162號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.39 | 128 |
| 神岡區中山路138-1號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.41 | 128 |
| 神岡區和平路16號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.41 | 128 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |