自來水水質檢驗結果（ 10 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙鹿區北勢東路829號(出水端) | 6.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 3.36 | 94.2 |
| 大肚區自由路268巷8號(出水端) | 7.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.33 | 126 |
| 沙鹿區鎮南路622號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 3.44 | 97.2 |
| 沙鹿區四平街73號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.79 | 144 |
| 沙鹿區中山路266-1號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.74 | 175 |
| 沙鹿區中棲路311號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.72 | 174 |
| 龍井區遊園北路413號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.38 | 135 |
| 龍井區遠東街182號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.56 | 164 |
| 龍井區新興路40-20號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.59 | 184 |
| 龍井區新興路79號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.59 | 182 |
| 西屯區下七張犁338.28地號. 台中工業區第三加壓站 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.65 | 178 |
| 大肚區自由路282號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.41 | 119 |
| 大肚區自治路19號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.49 | 119 |
| 大肚區沙田路2段600號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 4.44 | 119 |
| 石岡區明德路415號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.85 | 123 |
| 豐原區豐勢路2段1200巷6號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.83 | 119 |
| 豐原區豐勢路2段741號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.55 | ND | 0.81 | 118 |
| 豐原區水源路202號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.79 | 127 |
| 豐原區中山路455號 | 7.8 | <1 | <5 | 1.0 | ND | 0.80 | 124 |
| 豐原區育仁路74號 | 7.9 | 17 | <5 | 0.40 | ND | 0.82 | 116 |
| 潭子區中山路3段259號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.80 | 124 |
| 潭子區中山路2段255號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.55 | ND | 0.81 | 122 |
| 潭子區雅潭路2段382號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.76 | 117 |
| 潭子區潭興路2段389巷3號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.76 | 111 |
| 潭子區雅潭路2段212號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.82 | 125 |
| 霧峰區德泰街70巷5號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.60 | ND | 2.64 | 224 |
| 霧峰區民生路150-2號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.65 | ND | 2.59 | 226 |
| 霧峰區民生路156-12號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 2.66 | 221 |
| 霧峰區民生路141號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 2.66 | 227 |
| 霧峰區光明路76號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 2.60 | 230 |
| 霧峰區成功路102巷12號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.65 | ND | 2.56 | 229 |
| 霧峰區中正路493號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.60 | ND | 2.56 | 219 |
| 霧峰區新生路57號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.65 | ND | 2.54 | 228 |
| 霧峰區中正路642-10號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.80 | ND | 2.56 | 227 |
| 霧峰區中正路602巷6號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.75 | ND | 2.55 | 228 |
| 烏日區五光路1031號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 0.81 | 116 |
| 烏日區新興路312號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.72 | 141 |
| 烏日區三民街224號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.72 | 138 |
| 烏日區中山路2段252號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.73 | 137 |
| 烏日區中山路2段409號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.71 | 140 |
| 烏日區中山路3段341號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.60 | ND | 0.83 | 118 |
| 烏日區信義街381巷1號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.78 | 113 |
| 烏日區五光路1060號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.86 | 115 |
| 烏日區太明路190號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.79 | 273 |
| 烏日區溪南路1段575巷22號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.78 | 271 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |