自來水水質檢驗結果（ 12 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石岡區明德路415號(出水端) | 7.9 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.75 | 134 |
| 豐原區豐勢路2段1200巷6號 (出水端) | 8.0 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.73 | 130 |
| 霧峰區德泰街70巷5號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.65 | 201 |
| 霧峰區民生路150-2號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.66 | 194 |
| 霧峰區民生路156-12號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.63 | 199 |
| 霧峰區民生路141號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.64 | 198 |
| 霧峰區光明路76號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 2.63 | 200 |
| 霧峰區成功路102巷12號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.64 | 196 |
| 霧峰區中正路493號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.53 | 192 |
| 霧峰區新生路57號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.56 | 196 |
| 豐原區豐勢路2段741號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.73 | 121 |
| 豐原區水源路202號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.70 | 130 |
| 豐原區中山路455號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.72 | 120 |
| 豐原區育仁路74號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.74 | 130 |
| 潭子區中山路3段259號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.55 | ND | 0.73 | 126 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |