簡易自來水水質檢驗結果（ 2月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台中市外埔區大東里甲后路新城3巷15號 | 7.8 | <1 | <1 | 0.30 | ND | 7.75 | 109 |
| 台中市外埔區大同里甲后路興隆3巷16號 | 7.9 | 35 | <1 | 0.20 | ND | 5.58 | 187 |
| 台中市西屯區台灣大道4段1727號 | 7.5 | 9 | <1 | 0.20 | 0.01 | 10.1 | 73.6 |
| 台中市烏日區溪南路2段370號 | 7.6 | TNTC | <1 | 0.15 | <0.01 | 0.84 | 297 |
| 台中市和平區天輪里東關路2段天輪巷1-1號 | 8.0 | TNTC | <1 | 0.50 | 0.01 | 0.45 | 163 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |