簡易自來水水質檢驗結果（ 5月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外埔區大東里東泰一巷(東泰中藥房) | 7.3 | 15 | <1 | 0.45 | <0.01 | 18.1 | 129 |
| 外埔區大東里甲后路643號 | 6.5 | 70 | <1 | 0.80 | 0.01 | 0.84 | 101 |
| 外埔區大東里甲后路706巷42號 | 6.3 | 75 | <1 | 0.20 | <0.01 | 28.8 | 137 |
| 清水區頂湳里海頂路123巷8號 | 7.2 | 40 | <1 | 0.30 | ND | 2.17 | 93.5 |
| 清水區頂湳里客庄路102號 | 6.6 | 27 | <1 | 0.20 | <0.01 | 12.9 | 101 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |