簡易自來水水質檢驗結果（ 11月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新社區福興里民化20-3號 | 8.2 | 5 | <1 | 0.25 | ND | 0.48 | 26.0 |
| 新社區慶西里下坪28號 | 6.3 | 110 | <1 | 1.15 | ND | 14.9 | 94.8 |
| 東勢區下城里和興巷9號 | 7.6 | 25 | 1 | 0.25 | 0.01 | 2.81 | 111 |
| 西屯區臺灣大道4段1727號 | 6.6 | 4 | 1 | 0.10 | 0.02 | 10.1 | 51.7 |
| 霧峰區吉峰里吉峰路184號 | 7.2 | <1 | <1 | 0.20 | ND | 5.50 | 165 |
| 霧峰區萬豐村中正路118號 | 7.2 | <1 | <1 | 0.30 | ND | 1.75 | 179 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |