簡易自來水水質檢驗結果（103-3月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺中市烏日區溪南路二段370號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.76 | 228 |
| 霧峰區萬豐里中正路151號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.99 | 246 |
| 霧峰區吉峰里民生路290巷30號 | 6.7 | 4 | <5 | 0.50 | <0.01 | 5.58 | 204 |
| 臺中市清水區三美路108-15號 | 6.5 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 2.16 | 190 |
| 外埔區大東里甲后路新城3巷15號 | 6.3 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 8.95 | 89.4 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |