簡易自來水水質檢驗結果（103-12月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霧峰區豐正二簡易自來水 | 7.3 | <1 | 5 | 0.25 | ND | 2.91 | 215 |
| 霧峰區自強社區自強路10.33-35鄰簡易自來水 | 7.2 | 2 | <5 | 0.25 | ND | 5.51 | 214 |
| 新社區下坪簡易自來水 | 6.7 | <1 | 5 | 0.20 | ND | 10.1 | 65.2 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |