項次	環保署不定期查核意見 / (102年4月23日)	信鼎公司回覆意見與辦理情形 / (102年5月17日)	環保局追蹤辦理情形 / (103年2月18日)
優點
1	飛灰暫存區已改進，作業及動線均乾淨。	謝謝委員指導，本廠繼續保持。	－
2	傾卸平臺燈號正常，均有設置安全母索及確實使用，有效管理清潔人員之安全維護。	謝謝委員指導，本廠繼續保持。	－
3	中控室日誌紀錄正常，滅火器檢查有確實紀錄。	謝謝委員指導，本廠繼續保持。	－
4	目視及落地檢查依廠方規定標準作業程序確實執行。	謝謝委員指導，本廠繼續保持。	－
5	緊急應變計畫和演練及其紀錄詳實，績效良好。	謝謝委員指導，本廠繼續保持。	－
6	進廠垃圾檢查及違規退運、追蹤已建立管理制度及列管退運聯單，相關管制頗為用心，予以肯定。	謝謝委員指導，本廠繼續保持。	－
建議事項
1	已針對高溫或高腐蝕區更換高週波管及更改耐火泥塗抹方式，而在101度1月份、6月份、7月份仍有破管而停爐情形，宜再分析原因和因應改進。(持續追蹤)	經檢討1月份之破管事故為第二煙道異型管插入直管處之焊道破裂所致，檢視破管處表面耐火泥衝破之面積甚小，周圍耐火泥包覆厚度足夠，而焊道堆疊之厚度不足，研判為異型管預製時，焊道之品質不佳導致。故除當時應變止漏外，並於3月份歲修將左右兩側牆之異型管一起更換。 / 至於6月、7月之破管事故，發生及處理時間從6月30日至7月1日，其實為同一件事故。此次為靠近第三煙道底部異型管焊道破裂所致，此管為建廠迄今之舊管，該處因有人孔阻擋，無法以灌注方式施作耐火泥，故以加強植釘方式，增加耐火泥之附著力，並於10月份歲修時更換兩爐異型管(共24處)，以便一次去除全不相同因素潛在之危害。	經查信鼎公司說明尚屬合理，有關異型管之檢修，該公司已於101年下半年度歲修時加強檢修作業，102年度皆無因異型管部分導致異常停爐發生。(解除列管)
2	101年度異常停爐次數與時數仍多，請加強檢修保養並謀求改善。(持續追蹤)	1. 101年度異常停爐次數與時數，主要為2月份發電機異常事故及其後續檢修測試所導致，其餘之非計畫停爐共計3次(合計127小時)。 / 其中1月及6/7月事故之檢討與改善請詳前項說明。 / 12月之破管事故為一號爐三階過熱器管破管(此為建廠時之管件)，已於102年上半年歲修時將兩爐三階過熱器更換新管。 / 目前一、二階過熱器管尚無更換需求，本廠將視102下半年度檢查結果再行規劃。	經查信鼎公司說明尚屬合理，有關一號爐三階過熱氣管破管部分，該公司已於102年上半年度歲修時加強爐管檢修作業，以避免相同破管情形發生。 / 另有關過熱器管更換僅針對三階過熱器，而一階及二階過熱器管，於102年下半年度歲修量測該區過熱器管之管厚，爐管厚度皆於管理值內。(解除列管)
3	臺中市改隸前後之管理檢討，三廠清運路線規劃值得深入分析研究。(持續追蹤)	有關各廠清運路線之規劃係於各焚化廠建廠時已提出收集垃圾之服務範圍，亦即已考慮清運成本等問題，故並未受縣市合併之影響。 / 另本局委託監督單位亦針對垃圾調度轉運之成本進行分析，期能節省市府之花費。	顧問公司已於102年1月23日以工作聯繫單-102(后里)-002提送「臺中市垃圾轉運成本分析評估報告」。(解除列管)
4	回饋金執行率宜統計呈現。回饋金額高，宜協助地方營造特色風貌，逐年實施。(持續追蹤)	有關回饋金執行情形，后里區公所已每月提供實際執行情形(包含執行率等)，後續將納入特種基金管理委員會會議，協助地方營造特色風貌。	有關回饋金執行情形，后里區公所已每月提供實際執行情形(包含執行率等)，後續將納入特種基金管理委員會會議，協助地方營造特色風貌。(解除列管)
5	垃圾檢查可再加強，並訂定檢查計畫。(持續追蹤)	謝謝委員指導。 / 本廠已制定垃圾檢查規範(詳附件一)，已詳細規定每日抽檢之車次、指定之人員，落地數量、檢查方式，檢查異常之車輛追蹤管理直到改善為止。 / 已將全部進廠單位列表，按進廠車次進行檢查並登錄檢查結果，非特殊需求，各單位不重複檢查，達到每家清運機構均受檢之目標。(如附件二)	經查有關信鼎公司所提送「平臺管理作業標準」之垃圾檢查規範，除依上揭規範辦理外，亦須符合環保署公告之「一般廢棄物焚化廠廢棄物進廠管理規範」，並確保符合環保署公告之相關規定，另已針對多次違規之車輛建立清冊並加強該查核作業。(解除列管)
6	飛灰穩定化物出灰包裝設施，建請移至廠內，避免影響作業動線及維護安全管理。 (持續追蹤)	有關飛灰穩定化物設備改善案，本局已於102年度向環保署申請補助金額，俟獲同意補助及補助款核撥後進行相關招標作業。	經查信鼎公司已於103年2月18日完成穩定化物打包設備內移改善工程。(解除列管)
7	飛灰穩定化物戴奧辛濃度變異性大，且長期有偏高之趨勢，建議應有加強飛灰穩定化物之操作改善之策略與作業。另對於進廠廢棄物中超過16%以上之塑膠混合物，其是否造成含氯化合物偏高之原因?建議未來宜檢討進料管理，操作條件等進行探討。(持續追蹤)	謝謝委員指導。 / 有關飛灰穩定化物戴奧辛濃度變異性大問題，本廠加強管理改善如下： / 依一般事業廢棄物與一般廢棄物進廠比例做基本加藥調整。 / 加強穩定化物攪拌混練均勻度之管控，避免混練不均，導致局部產品品質不佳問題。 / 進廠廢棄物中超過16%以上之塑膠混合物，本廠以垃圾貯坑分區堆放，吊車操作員進料依比例攪拌，爐控相關資訊傳至吊車室供吊車操作員依變化情形調整攪拌比例，以達穩定爐況、污染物排放之目的。 / 經檢視混練作業，下料初期灰份及化藥攪拌不易均勻，故擬改善作業方式，作業初期先下水份、水泥及螯合劑，待混練機內拌合均勻及全部潤溼後，再行加灰混拌，提昇穩定化物之均勻性。 / 目前因事業廢棄物進廠比例受限，佔全部進廠量之比例比99年度以前低，故以整體進廠量(家戶+一般事廢)塑膠進廠佔比並未升高，目前本廠審慎管理化藥噴注量，期能達成符合排放限值及降低灰渣產生率之雙贏目標。 / 目前本廠已建立大量廢棄物氯含量檢測資料，未來除持續針對廢棄物進行抽檢之外，亦將據以評估管理廢棄物進廠數量，以達源頭管制之目標。	有關委員所提之意見「建議應有加強飛灰穩定化物之操作改善之策略與作業」，請信鼎公司補充說明穩定化物之設計配比及實際操作時添加配比之合理性，並說明廢棄物進廠比例變化時化藥添加調整之範圍，亦即以數字化變化呈現。 / 有關垃圾攪拌作業，已請信鼎公司補附垃圾貯坑分區堆放圖示，以具體佐証攪拌規劃。 / 另有關飛灰穩定化物變異性較大部份，本公司除每日針對信鼎公司所提送之日報進行化藥比例進行審查外，亦針對現場飛灰穩定化物產出之品質進行查核，而針對進廠廢棄物除了確實攪拌垃圾，避免含氯離子等前驅物於爐內形成外，並些許調高穩定化物之化藥比例(水泥自15%提昇自17%)等，以控管飛灰穩定化物品質。(解除列管)
8	中控室現場顯示2號爐之HCl排放濃度突增至26ppm，建議未來對於進料管理，加藥時機等進行加強管理。另若反應至飛灰含氯化合物濃度時，則亦有偏高之可能，建議宜加強後續管理。(持續追蹤)	謝謝委員指導。 / 本廠以成份複雜之垃圾為燃料，亦以均質之進料品質、穩定之熱值為努力目標，進而達到穩定之汙染物排放。 / 本廠廢氣HCL排放月平均值約介於15~20PPM間。本廠為穩定廢氣排放除加強進料、攪拌及廢氣排放管控，規劃垃圾貯坑垃圾分區堆放管理，並以錄影查核方式追蹤垃圾堆放及攪拌作業，力求垃圾進廠從堆放、攪拌、焚化、廢氣排放，皆有效管理管制。上述種種努力後，期能穩定廢氣排放，穩定飛灰中氯化合物含量，進而減少穩定化物中戴奧辛之毒性當量。	已請信鼎公司補附垃圾貯坑分區堆放圖示，以具體佐証攪拌規劃；經查有關信鼎公司說明尚屬合理，另本局亦每日針對「固定污染源自動連線監測系統」進行查核作業，若污染物濃度異常則至現場(中控室)了解情況，而現場操作人員其除適度調整化藥使用量外，若燃燒廢棄物所產生廢氣污染濃度變化大時，將通知吊車手加強攪拌作業，以避免廢氣濃度過高情形發生。(解除列管)
9	部分監督文件內容與監督日誌登載內容未盡相符，請加強文件管理工作。(持續追蹤)	本局已責成顧問公司加強文件管理工作，後續將納入本局自評計畫一併查核	本局已於焚化廠定期檢討會要求加強文件管理並改善。(解除列管)
10	飛灰穩定化物之暫存區空間仍嫌不足，未來應朝向檢測完成確認後，再運至掩埋場貯存之方向努力。(持續追蹤)	目前飛灰穩定化物已移至室內存放，惟因廠區內空間問題無法容納所有飛灰穩定化物於檢測合格後再運至掩埋場最終處置，本局將再評估可行替代方案，以解決此問題。	有關飛灰穩定化物暫存區空間不足，環保局將另案評估於后里廠外北側設立飛灰穩定化物暫存區。(解除列管)
11	請加強飛灰穩定化物操作條件及加藥管理之方案研擬。(持續追蹤)	謝謝委員指導。 / 本廠飛灰穩定化物操作及加藥依下列情形調整。 / 依一般事業廢棄物與一般廢棄物進廠比例做 / 基本加藥調整。 / 加強穩定化物攪拌混練均勻度之管控，有效調整水量避免混練不均，導致局部產品品質不佳問題。 / 經檢視混練作業，下料初期灰份及化藥攪拌不易均勻，故擬改善作業方式，作業初期先下水份、水泥及螯合劑，待混練機內拌合均勻及全部潤溼後，再行加灰混拌，提昇穩定化物之均勻性。	經查信鼎公司說明部份尚屬合理，而有關飛灰穩定化物操作條件及加藥管理管理部份，本公司除每日針對信鼎公司所提送之日報進行化藥比例進行審查外，亦針對現場飛灰穩定化物產出之品質進行查核，而針對進廠廢棄物除了確實攪拌垃圾，避免含氯離子等前驅物於爐內形成外，並些許調高穩定化物之化藥比例(水泥自15%提昇自17%)等，以控管飛灰穩定化物品質。(解除列管)
12	不同單位(環保局與焚化廠)之飛灰穩定化物檢測報告結果差異頗大，焚化廠自行檢測值大多較環保局委託檢測值低，請檢討其中原因。(持續追蹤)	本廠委託之檢測公司，皆依相關法規、規範執行採樣及分析。其檢測報告結果差異頗大部份，可執行平行採樣分析比對或將消化萃取物再交另一家分析化驗比對，方能釐清為檢測誤差或為實際產品之含量高、低所致。	經查信鼎公司說明尚屬合理，另本公司已於去(101)年度建議 貴局可編列預算，針對該公司辦理檢測時，可同時委由另一檢測單位依同一批次樣品進行比對檢測，以釐清測值高低是否與檢測單位有關。(解除列管)